	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИКЕ И ПОМЕЩЕНИЮ
Xerox Proficio PX300 Production Press
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	1. Официальные параметры Xerox
Питание для версии 230 В: 230 В, 50 Гц, 20 А, однофазное
Потребление при активной работе: около 2,15 кВт (PX300 + опциональный EX Server)
Режим готовности: около 580 Вт
Режим сна: около 5 Вт
Примечание: фактические требования к сети определяются конфигурацией; опции и финишные модули могут требовать отдельного питания


	2. Рекомендации ВТП по электропитанию
Линия питания: отдельная линия 220–240 В, рассчитанная минимум на 20 А
Автомат: 20 А, характеристика подбирается электриком с учетом линии и пусковых токов
Кабель: медный кабель не менее 3×2,5 мм²; при большой длине линии сечение проверить расчетом
Заземление: обязательное защитное PE-заземление
Розетка: стационарная силовая розетка, рассчитанная на 20 А; без бытовых тройников и удлинителей
Дополнительные модули: Fiery/EX Server, податчики и финишеры подключать по их собственным требованиям; заранее предусмотреть отдельные розетки


	3. Требования к помещению и микроклимату
Рабочая температура: 10–28 °C
Относительная влажность: 15–85% RH, без образования конденсата
Рекомендованный режим ВТП: 20–24 °C и 40–60% RH для стабильной бумаги, тонера и качества печати
Помещение: сухое, чистое, без прямого солнечного света и выраженных потоков горячего/холодного воздуха
Вентиляция: помещение должно иметь нормальную приточно-вытяжную вентиляцию; вентиляционные решетки пресса не перекрывать


	4. Размещение и доступ для сервиса
Габариты базового печатного модуля: примерно 760 × 858 × 1 203 мм (Ш × Г × В)
Масса: около 288 кг
Основание: ровный прочный пол, рассчитанный на массу пресса и установленных модулей
Сервисный доступ: оставить свободное пространство спереди, сзади и по бокам для обслуживания и замены расходных материалов
Перед заносом: проверить ширину дверей, повороты, грузоподъемность лифта и весь маршрут перемещения; итоговые габариты зависят от конфигурации


	ВАЖНО: до монтажа электрики сверить шильдик конкретного PX300 и полный список опций. Данные энергопотребления не заменяют требования Xerox к выделенной питающей линии.


Источник: Xerox Safety Data Sheet 26-00768 для Proficio PX300; Xerox Product Explorer.
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