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Перед доставкой и запуском проверьте электросеть, микроклимат и путь заноса оборудования.
	ПИТАНИЕ
AC 220 В ±5% • 50 Гц
	МОЩНОСТЬ
1300 Вт • линия 16 А
	МИКРОКЛИМАТ
15–32 °C • 35–80% RH


	ПАРАМЕТР
	ТРЕБОВАНИЕ

	Электропитание 
	AC 220 В ±5%, 16 А, 50 Гц ±1. Потребляемая мощность принтера — 1300 Вт.

	Линия питания 
	Отдельная линия 220 В от щита. Рекомендуемый автомат C16 и медный кабель не менее 3×2,5 мм². Окончательный подбор защиты и сечения — по месту квалифицированным электриком.

	Стабилизация 
	В руководстве к серии рекомендуется стабилизатор напряжения 5000 Вт. Особенно желателен при заметных просадках/скачках сети.

	Заземление 
	Обязательное защитное заземление. Не использовать бытовые удлинители, тройники и слабые сетевые фильтры. Желательно отдельное УЗО/дифзащита по проекту электрика.

	Температура 
	При включённом принтере: 15–32 °C. При выключенном: 5–40 °C.

	Влажность 
	При работе: 35–80% RH без конденсации. При хранении/выключенном состоянии: 20–80% RH без конденсации.

	Рекомендуемый режим 
	Для стабильной печати и ресурса голов: ориентироваться на 20–28 °C и 40–60% RH, без резких перепадов температуры и влажности.

	Вентиляция 
	Помещение с нормальной общеобменной вентиляцией. При постоянной УФ-печати рекомендуется локальная вытяжка/удаление запахов из рабочей зоны. Не направлять сильный поток воздуха непосредственно на стол и каретку.

	Чистота помещения 
	Сухое, чистое, малопыльное помещение. Не размещать рядом с шлифовкой, распилом, открытыми воротами, аэрозолями и источниками пыли.

	Габариты 
	Принтер: 1572×1460×990 мм. Упаковка: 1900×1770×1030 мм. До доставки обязательно проверить маршрут заноса, двери, лифт/проёмы и возможность распаковки.

	Сервисная зона 
	Оставить минимум 0,6–0,8 м со сторон, требующих доступа для обслуживания, загрузки материалов и открытия панелей. Передняя рабочая зона — ориентировочно от 1 м.

	Основание 
	Ровный жёсткий пол без вибраций и заметного уклона. Масса зависит от исполнения; для планирования места и перемещения закладывать нагрузку порядка 300 кг плюс материал/оснастка.


	ВАЖНО: до доставки согласуйте путь заноса и место установки. Для УФ-принтера критичны стабильная сеть, заземление, контролируемый микроклимат и отсутствие пыли.
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