	ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ
Grando GD-602EDTF + шейкер 6018P
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Перед монтажом оборудования убедитесь, что помещение и электросеть соответствуют требованиям ниже.
	ПРИНТЕР GD-602EDTF
220 В • 50/60 Гц • до 10 А
	ШЕЙКЕР 6018P
220 В • 20 А • 3,42 кВт
	КОМПЛЕКС
≈ 5,6 кВт макс. расчётно


	ПАРАМЕТР
	ТРЕБОВАНИЕ

	Электропитание — Grando
	Принтер: 50/60 Гц, 220/110 В, 10 А. Шейкер: 220 В, 20 А; номинальная мощность 3,42 кВт; типичное потребление 1–2,5 кВт.

	Подключение 
	Предпочтительно две отдельные линии: принтер — автомат 16 А; шейкер — автомат 20–25 А. Если используется одна линия — не менее 32 А. Кабель для общей линии обычно 3×4 мм² (окончательный расчёт выполняет электрик по длине линии и способу прокладки).

	Заземление 
	Обязательное защитное заземление. Не подключать комплекс через бытовые удлинители, тройники и слабые сетевые фильтры. Рекомендуется отдельная линия от щита.

	Температура и влажность — Grando
	Температура эксплуатации принтера: 10–38 °C. Относительная влажность: 40–70%. Избегать резких перепадов температуры и конденсации.

	Вентиляция 
	Шейкер оснащён встроенной фильтрацией дыма, но помещение должно иметь нормальную общеобменную вентиляцию. При интенсивной работе рекомендуем локальную вытяжку от зоны термофиксации.

	Размещение 
	Принтер: около 1620×620×1280 мм (со стойкой), масса нетто около 180 кг. Шейкер: около 1780×980×1040 мм, масса нетто около 200–210 кг. Оставить свободный доступ для загрузки плёнки, обслуживания и открытия панелей.

	Рабочая зона 
	Практически комфортно выделить под комплекс не менее 8–10 м² и оставить ориентировочно 0,6–0,8 м сервисного пространства со стороны обслуживаемых узлов.

	Условия помещения 
	Сухое, чистое помещение без пыли и прямого солнечного света. Не устанавливать рядом с мощными нагревателями, открытыми воротами, источниками аэрозоля или сильного воздушного потока.


	ВАЖНО: электрическую линию, автомат защиты, УЗО/дифавтомат и сечение кабеля должен подтвердить квалифицированный электрик на объекте. Не ориентируйтесь на среднее энергопотребление шейкера — сеть проектируется по максимальной нагрузке.
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